## vodovod
TROŠKOVNIK
vodovod
Stavka | Opis rada | Jed. mj. | Količina | Cijena | Iznos
1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje trase i objekata, te izrada elaborata iskolčenja. Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
U cijenu održavanja osi trase i iskolčenja objekata uključena su sva mjerenja i iskolčenja za sve devijacije, regulacije, pristupne ceste, ogradu, pozajmišta materijala, deponije i drugo, u tijeku rada i pri tehničkom prijemu, te izvođač nema pravo na posebnu naknadu za ove radove.
| Obračun m' cjevovoda. | m' | 1022
1.2. | Izrada kompletnog elaborata izvedenog stanja cjevovoda i objekata na njemu u skladu s važećim propisima.Izvedene vodove je potrebno geodetski snimiti visinski i položajno i ucrtati u situaciju u prikladnom mjerilu. Također, u prilogu elaborata treba se nalaziti tlocrt i presjek svih okana s vodovodnim materijalom u svemu prema ''Pravilniku za izradu geodetskih elaborata'' Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik.
Elaborat se prilaže u tri primjerka u pisanom obliku i jedan primjerak u digitalnom obliku (CD). Cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu propisanog elaborata katastra.
| Obračun m' cjevovoda. | m' | 1022
1.3. | Lociranje i obilježavanje trasa postojećih instalacija (HT, elektroinstalacije,vodovod..) uz prisustvo predstavnika nadležnih komunalnih službi. Troškove sanacije oštećenja postojećih instalacija snosi Izvođač. Obračun po m' trase projektiranog vodovoda. | m' | 1022
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: | kn
2. ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Iskop kanala za polaganje vodovodnih cijevi glavnog opskrbnog cjevovoda u tlu od III. do VI. kategorije, s planiranjem dna kanala. I
Iskop se predviđa strojno pomoću odgovarajuće mehanizacije. Dubina i širina iskopa prema uzdužnom presjeku i karakterističnim poprečnim presjecima kanala.
Stranice iskopa zasijecati u nagibu prema karakterističnom poprečnom presjeku. Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa neće se priznati pri obračunu već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu rada.
Dno kanala isplanirati s točnošću +/- 3 cm. Jediničnom cijenom stavke je obuhvaćeno i crpljenje vode na koju se naiđe prilikom iskopa. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu opisanog rada. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju po idealnom presjeku . Stvarni omjer pojedinih kategorija i obračun radova treba utvrditi na licu mjesta i uz prisustvo i suglasnost nadzornog inženjera upisom u građevinski dnevnik.
Pretpostavljene kategorije tla iskopa u postotcima su:
| III-IV ktg 10% | m3 | 7.23
| V-VI ktg 90% | m3 | 804
2.2. | Planiranje dna rova s točnošćšu ± 3cm s odbacivanjem suvišnog materijala ili ispunjavanjem sitnim probranim materijalom rupa nastalih vađenjem kamenja koje je stršilo . Obračun po m2 isplanirane površine dna iskopa. | m2 | 613.2
2.3. | Izrada posteljice za lijevano željezne vodovodne cijevi na dnu rova od sitnozrnog kamenog materijala granulacije 16-32mm debljine 10 cm. Krupnijeg materijala od navedenog u posteljici ne smije biti, posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi, s točnošću +/- 1 cm prema uzdužnom profilu da cijev po cijeloj dužini naliježe na istu. Podupiranje ili podmetanje ispod cijevi najstrože se zabranjuje. Također, uzeti u obzir utjecaj mora na cijeloj projektiranoj trasi vodovoda.
Povećanje količine uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu rada. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m2 izvedene posteljice | m2 | 565.2
2.4. | Zatrpavanje rova nakon montaže vodovodnih cijevi. Zatrpavanje lijevano željeznih vodovodnih cijevi sitnim materijalom - jalovinom visine 30cm iznad tjemena cijevi uz pažljivo ručno zbijanje. Drugi sloj zatrpavati probranim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje drugog sloja izvoditi u slojevima od najviše 30 cm sa strojnim zbijanjem. Najveća dimenzija kamenih komada ne smije biti veća od 10-15 cm. Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kote predviđene karakterističnim poprečnim presjekom kanala. Prije tlačne probe cjevovod mjestimično zatrpati (ostaviti vidljive spojeve). Nakon izvršene tlačne probe vodovodnih cijevi pristupiti zatrpavanju na opisan način do potpune zbijenosti (Ms=80MPa). Uzeti u obzir da je projektirana trasa vodovoda pod utjecajem mora.
Ovim troškovnikom predviđeno je zatrpavanje do tampona, koji je obračunat posebno kroz cestovne radove.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| - sitni materijal- jalovina ( prvi sloj) | m3 | 177.2
| - ostali materijal (drugi sloj) | m3 | 390.6
2.5. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu općinsku deponiju (do 20km udaljenosti) te uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada te transporte i troškove deponiranja.
| Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 425
2.6. | Dobava i postava tucanika sitne granulacije u oknima debljine sloja 5cm, zrna do 10mm s razastiranjem i poravnanjem | m2 | 28
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: | kn
3. BETONSKI RADOVI
3.1. | Betoniranje zidova okana vlažnim betonom C 25/30 u dvostranoj glatkoj oplati. Rupe u zidovima nastale od postavljanja oplate potrebno je zakrpati cementnim mortom. Beton mora biti jednolično zbijen (vibratorom). Okna se betoniraju nakon kompletne montaže cijevi, faz. komada i armatura u dotičnom oknu. Treba voditi računa o rupama koje su ostavljene u zidu, a sve prema danom nacrtu. Nakon izvršenog betoniranja očistiti cijev, faz. komade i armaturu od betona. U stavku uračunata sva potrebna oplata.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 20.16
3.2. | Betoniranje svih horizontalnih blokova osiguranja ( položaja, dimenzija i oblika prema nacrtima) betonom C25/30. Na dionicama na kojima će se betoniranje vršiti pod morem koristiti kontraktor-cijev. U jediničnu cijenu stavke uračunata sva potrebna oplata, rad, materijal i sva pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2
3.3. | Betoniranje pocinčanih cijevi svih profila betonom C25/30 u poprečnom presjeku kvadrat dimenzija 20x20cm.Na dionicama pod morem pri betoniranju koristiti kontraktor cijev. U jediničnu cijenu stavke uračunata oplata, sav materijal, rad i pomoćna sredstva za izvedbu opisanih radova.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 3.2
3.4. | Betoniranje svih stupića ispod faz. komada (''T'' i ''N'') u oknima betonom MB-20 oblika i dimenzija prema danim nacrtima. U stavku je uračunata sva potrebna oplata.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.5
3.5. | Betoniranje AB ploča okana debljine 0,15m betonom C 25/30. Prilikom betoniranja voditi računa o položaju armature i zaštitnom sloju armature (a=3cm), te položaju i osloncu za poklopce. Na otvoru za poklopac ostaviti udubljenje (zub) dubine cca 3cm u koji se naknadno ugrađuje okvir poklopca.
| Obračun po m2 ploče | m2 | 28
3.6. | Dobava, prijevoz, prijenos, sječenje, ispravljanje, krivljenje, postavljanje i vezivanje betonskog željeza svih profila. Nabava, ispravljanje, sječenje i montaža betonskog željeza svih profila u AB pločama (prema stat. proračunu) uz postavu podmetača radi zaštitnog sloja (a=3cm). Voditi računa o ojačanjima oko otvora; koristiti šipke 2Ø12mm dužine raspona ploče na neoslonjenim rubovima otvora i 2Ø16mm l=55cm za ojačanje neoslonjenih kuteva. Rebrasta armatura 400/500
| Obračun po kg ugrađene armature | kg | 1120
| UKUPNO BETONSKI RADOVI: | kn
5. ZIDARSKI RADOVI
5.1. | Ugradba poklopaca s okvirom sa i cesnih kapa (uljučivo zidanje okna za cesnu kapu od pune opeke) sa svim potrebnim predradnjama za ugradnju, kao i zamazivanje cementnim mortom nakon ugradnje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| lj.ž.poklopac s okvirom vel. 60x60cm, nos.250kN | kom | 7
| lj.ž.poklopac s okvirom tip "Šibenik" vel. 35x50cm, nos.250kN | kom | 3
| cesna kapa R=200 | kom | 18
5.2. | Ugraba lj.ž. penjalica u oknima od ljevanog željeza stand. tipa S-2. Penjalice se ugrađuju u odštemane rupe koje se nakon postave zamazuju cem. mortom omjera1:2.
| lj.ž. penjalice | kom | 21
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: | kn
REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI
2. ZEMLJANI RADOVI
3. BETONSKI RADOVI
4. VODOVODNI RADOVI
5. ZIDARSKI RADOVI
UKUPNO TROŠKOVNIK:
PDV
UKUPNA CIJENA PONUDE:

## Sheet1
GRAĐEVINA:
PROJEKT:
INVESTITOR:
VRSTA PROJEKTA:
RAZINA OBRADE:
LOKACIJA:
BROJ: