## vodovod
TROŠKOVNIK - kanalizacija
Stavka | Opis rada | Jed. mj. | Količina | Cijena | Iznos
1. PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje trase kanalizacijskog glavnog kolektora, priključaka i priključnih objekata kolektora (okna), te izrada elaborata iskolčenja. Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
U cijenu održavanja osi trase i iskolčenja objekata uključena su sva mjerenja i iskolčenja za sve devijacije, regulacije, pristupne ceste, ogradu, pozajmišta materijala, deponije i drugo, u tijeku rada i pri tehničkom prijemu, te izvođač nema pravo na posebnu naknadu za ove radove.
| Obračun po m' kanalizacijskih cijevi. | m' | 1180
1.2. | Izrada kompletnog elaborata izvedenog stanja kanalizacijskog kolektora i objekata na njemu u skladu s važećim propisima.Izvedeni kolektor sa svim pripadnim elementima potrebno je geodetski snimiti visinski i položajno i ucrtati u situaciju u prikladnom mjerilu. Također, u prilogu elaborata treba se nalaziti tlocrt i presjek svih okana s kotama poklopca i dna.
Elaborat se prilaže u tri primjerka u pisanom obliku i jedan primjerak u digitalnom obliku (CD). Cijena stavke uključuje sve terenske i uredske radove, te materijale za izradu propisanog elaborata katastra.
| Obračun m' cjevovoda. | m' | 1180
1.3. | Mikrolokacija postojeće podzemne infrastrukture (detekcija i označavanje elektro istalacija, HT instalacija, kanalizacijskih i vodovodnih instalacija) na predjelu zahvata kanalizacijske mreže duž cijele trase. Prije početka radova izvođač je dužan zatražiti suglasnost od nadležnih organa svih instalacija.
| Obračun po m'. | m' | 1180
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: | kn
2. ZEMLJANI RADOVI
napomena: u cijenu svih stavki zemljanih radova uključen sav potreban rad, materijal i mehanizacija potrebna za izvršenje opisanih radova.
2.1. | Iskop rova za postavu PE cijevi kanalizacijskog kolektora sa oknima i proširenjem za okna (60cm sa svake strane) u tlu III-VI kategorije. Iskop se predviđa strojno pomoću odgovarajuće mehanizacije. Dubina iskopa dana je u uzdužnom presjeku, a širina dna kanala i nagib bočnih strana karakterističnim poprečnim presjecima kanala. Iskopani materijal se odlaže uz rov.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa neće se priznati pri obračunu već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu rada.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stvarni omjer pojedinih kategorija tla i obračun radova treba utvrditi na licu mjesta uz prisustvo i suglasnost nadzornog inženjera upisom u građevinski dnevnik.
Pri iskopu voditi računa o postojećim instalacijama da ne bi došlo do oštećenja istih. Troškove sanacije eventualnih oštećenja instalacija snosi Izvođač.
Pretpostavljene kategorije tla iskopa u postotcima su:
| III-IV ktg 20% 0-2,5m | m3 | 500
| V-VI ktg 80% 0-2,5m | m3 | 2000
2.2. | Iskop rova za postavu PVC cijevi kanalizacijskih priključaka u tlu III-VI kategorije. Iskop se predviđa strojno pomoću odgovarajuće mehanizacije. Dubina iskopa, širina dna kanala i nagib bočnih strana dani su karakterističnim poprečnim presjecima kanala. Iskopani materijal se odlaže uz rov.
Sva proširenja i produbljenja koja nastanu uslijed neravnomjernosti iskopa neće se priznati pri obračunu već moraju biti uračunati u jediničnu cijenu rada.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu opisanog rada. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Stvarni omjer pojedinih kategorija tla i obračun radova treba utvrditi na licu mjesta uz prisustvo i suglasnost nadzornog inženjera upisom u građevinski dnevnik.
Pri iskopu voditi računa o postojećim instalacijama da ne bi došlo do oštećenja istih. Troškove sanacije eventualnih oštećenja instalacija snosi Izvođač.
Pretpostavljene kategorije tla iskopa u postotcima su:
| III-IV ktg 20% 0-2m | m3 | 70
| V-VI ktg 80% 0-2m | m3 | 280
2.3. | Odvoz materijala iz iskopa na privremenu deponiju udaljenosti koju će odrediti investitior. Stavka obuhvaća utovar, prijevoz, istovar, probiranje materijala koji može služiti za zatrpavanje rova kao i ponovni utovar, transport i istovar probranog materijala za zatrpavanje rova. Probiranjem materijala smatra se izdvajanje sveg kamenja većeg od cca 100mm, a sav ostali materijal može se iskoristiti za nasipavanje. Stavka ne obuhvaća zatrpavanje koje je već obračunato u stavkama 2.8. i 2.9.
Ove radove mora odobriti glavni nadzor te isti moraju biti upisani u građevinski dnevnik.Dužnost je izvođača pronaći odgovarajuću deponiju i snositi troškove deponiranja.
| Obračun po m3 prevezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 2900
2.4. | Ručni iskop na mjestima gdje se iskop ne može vršiti mehanizacijom (električni vodovi, telefon itd.) Ove radove mora odobriti nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Nakon odobrenja pristupiti iskopu oko instalacija, po potrebi kablove izmjestiti izvan rova. Posebnu pažnju posvetiti da ne dođe do oštećenja instalacija. Sva oštećenja odn.troškovi sanacije istih idu na teret izvođača.
Obračun ručnog iskopa 30x30cm u poprečnom profilu oko instalacije. Povećanje uslijed proširenog presjeka uključiti u jediničnu cijenu rada. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m3 iskopanog materijala | m3 | 50
2.5. | Dno kanala glavnog kolektora isplanirati s točnošću +/- 3 cm s odbacivanjem suvišnog materijala ili ispunjavanjem sitnim probranim materijalom rupa nastalih vađenjem kamenja koje je stršilo.
| Obračun po m² isplanirane površine dna iskopa. | m2 | 710
2.6. | Dno kanala priključaka isplanirati s točnošću +/- 3 cm s odbacivanjem suvišnog materijala ili ispunjavanjem sitnim probranim materijalom rupa nastalih vađenjem kamenja koje je stršilo.
| Obračun po m² isplanirane površine dna iskopa. | m2 | 115
2.7. | Izrada posteljice za PE kanalizacijske cijevi na dnu rova od pijeska debljine sloja 10 cm. Krupnijeg materijala od navedenog u posteljici ne smije biti, posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi, s točnošću +/- 1 cm prema uzdužnom profilu da cijev po cijeloj dužini naliježe na istu. Podupiranje ili podmetanje ispod cijevi najstrože se zabranjuje.
Povećanje količine uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu rada. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m2 izvedene posteljice. | m2 | 710
2.8. | Zatrpavanje rova PE kanalizacijskih cijevi pijeskom do visine 30cm iznad tjemena cijevi uz pažljivo ručno zbijanje. Drugi sloj zatrpavati probranim materijalom iz iskopa do tucaničke podloge-tampona (posteljice) asfalta. Zatrpavanje drugog sloja izvoditi u slojevima od najviše 30cm sa strojnim zbijanjem. Najveća dimenzija kamenih komada u drugom sloju je 10cm.
Zatrpavanje sa zbijanjem (zbijenost 80MPa) izvesti do kote predviđene projektom ceste.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| pijesak (prvi sloj) | m3 | 500
| probrani materijal iz iskopa (drugi sloj) | m3 | 1650
2.9. | Zatrpavanje rova nakon montaže i betoniranja PVC cijevi priključaka. Zatrpavanje cijevi izvesti probranim materijalom iz iskopa nakon betoniranja istih. Najveća dimenzija kamenih komada ne smije biti veća od 10cm. Zatrpavanje izvoditi u slojevima od najviše 30 cm uz lagano nabijanje.. Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do posteljice projektirane ceste . Nakon izvršenog ispitavanja vodonepropusnosti kanalizacijskih cijevi pristupiti zatrpavanju na opisan način.
Za obračun radova koristiti idealan presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu rada. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada. U cijeni stavke uključen je i eventualno potreban dovoz odgovarajućeg materijala ukoliko u iskopu nema dovoljno odgovarajućeg materijala.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 280
2.10. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na trajnu deponiju koju određuje investitor te uređenje iste poravnavanjem istovarenog materijala. Stavka obuhvaća utovar, odvoz i istovar viška materijala na trajnu deponiju.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada te transporte i troškove deponiranja.
| Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 850
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: | kn
3. BETONSKI RADOVI
napomena: u jediničnu cijenu svih stavki betonskih radova uračunat je sav potreban rad, materijal, oplata i transporti potrebni za izvršenje opisanih radova.
3.1. | Betoniranje podbetona za kanalizacijska okna dimenzija 1,70x1,70m, debljine 10cm. Koristiti beton C16/20, X0. U jediničnoj cijeni stavke obuhvaćeni su svi potrebni materijali, radovi, oplata te pomoćna sredstva i transport za kompletnu izvedbu.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 6.5
3.2. | Betoniranje armirano betonskih zidova i dna kanaliz. okana i kaskada betonom C 30/37 (razred izloženosti XC2; v/c manji od 0,6) uz dodatak za vodonepropusnost u dvostranoj glatkoj oplati. Debljina zidova i dna je 20 cm. Zaštitni sloj armature je 3cm, najveće zrno agregata 32mm. Sve dimenzije okana dane su u detaljnim nacrtima. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema TPBK.
U svrhu postizanja vodonepropusnosti na mjestu prodora cijevi kroz zid, ugraditi bujajuću brtvu (kao waterstop RX 101 ili istovrijednu). Radove ugradnje bujajuće brtve i nabava iste obračunato u stavci 3.5.
| Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 80
3.3. | Betoniranje kineta na dnu kanalizasijskih okana prema nacrtima (razred izloženosti XC2; v/c manji od 0,6) uz dodatak za vodonepropusnost u oplati. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema TPBK. U stavku uračunata oplata.
| Obračun po m3 ugrađenog betona | m3 | 6.5
3.4. | Betoniranje AB ploča kanalizacijskih okana i kasakada, betonom C 30/37 (razred izloženosti XC2, v/c manje od 0,6; min 280kg cem/m3 betona) sa dodatkom sredstva za povećanje vodonepropusnosti, u glatkoj oplati. Debljina ploče je 15 cm. Beton ugrađivati pomoću pervibratora, a pripremiti ga i njegovati prema TPBK. Prilikom betoniranja voditi računa o položaju armature i zaštitnom sloju armature (minimalno c=2cm), te položaju i osloncu za poklopce ploča okana. Na otvoru za poklopac ostaviti udubljenje cca 3cm u koje se naknadno ugrađuje okvir poklopca. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| Obračun po m2 izrađene ploče. Otvori za poklopce se odbijaju. | m2 | 45
3.5. | Omatanje bujajuće brtve (kao waterstop RX 101 ili istovrijednu) oko kanaliz. cijevi na mjestima prodora istih kroz zidove okana a u svrhu postizanja vodonepropusnosti okana prije početka betoniranja. Duljina omotane trake po prodoru iznosi cca 110cm sa preklopom od 10%. Radove u svemu izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uračunata nabava, doprema materijal i sav potreban rad za izvršenje stavke.
| Obračun po komadu prodora | kom | 103
3.6. | Nabava, prijevoz, prijenos, ispravljanje, sječenje, vezivanje i montaža betonskog željeza (B500B - 16,14,12,8 - R i Q-188A) u armirano betonskim elementima okana. Ploče se armiraju prema stat. proračunu uz postavu podmetača radi zaštitnog sloja (ostali minimalno c= 2cm). Kod armiranja ploča okana voditi računa o ojačanjima oko otvora ploča - koristiti šipke 2Ø14mm dužine raspona ploče na neoslonjenim rubovima otvora i 2Ø16mm l=55cm za ojačanje neoslonjenih kuteva.
Zidove i dna kanalizacijskih okana obostrano armirati mrežom Q188A. U zidovima kanalizacijskih okana mreže se u uglovima vezuju L profilima Ø8mm/20cm (dužina šipke 30cm). Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada kao i plastične distancere armature i reparaturni mort za krpanje rupa nastalih njihovim ukanjanjem.
Obračun po kg ugrađenog željeza
| Q188A | kg | 1950
| B500B - 8,12,14,16 -R | kg | 1500
3.7. | Betoniranje podloge i obloge ( u presjeku kvadrat) PVC cijevi Ø160mm i 200mm betonom C16/20 debljine 15cm prema detaljnom nacrtu poprečnog presjeka. Podloga mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi u uzdužnom smjeru da cijev po cijeloj dužini naliježe na istu. Voditi računa o potrebnom padu (1-3%). U stavku je uračunata sva potrebna oplata. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu podložnog betona.
| Obračun po m³ izvedne obloge. | m3 | 37
| UKUPNO BETONSKI RADOVI: | kn
4. KANALIZACIJSKI RADOVI
4.1. | Dobava, doprema i montaža PE cijevi za kanalizaciju, stavka uključuje:
Dobava i doprema do deponije gradilišta PE cijevi, izrađene u svemu prema standardima DIN 8074. Promjer je naveden niže. Sve transporte, preuzimanje, prijem i uskladištenje cijevi provesti točno prema propisima i tehničkim uvjetima proizvođača. Transportiranje duž iskopanog kanala, cijevnog materijala do mjesta ugradnje, spuštanje na pripremljenu posteljicu, poravnanje po pravcu i niveleti uz kontrolu geodetskim instrumentom, uz potrebnu montersku pripomoć.
| PE 100; SDR 17 (S8); DN 315mm, l=6m | m' | 942
| PE 100; SDR 17 (S8); DN 250mm, l=6m | m' | 54
4.2. | Dobava i doprema i montaža PE spojnica za kanalizaciju, u svemu kao stavka 4.1.
| elektrospojnica na dvostruki naglavak PE 100;SDR17 ; DN 315mm | kom | 157
| elektrospojnica na dvostruki naglavak PE 100;SDR17 ; DN 250mm | kom | 9
4.3. | Nabava, transport, raznošenje duž trase i ugradba PVC UKC kanalizacijskih cijevi klase SN4 duljine 5m. Cijevi se spajaju pomoću integriranih spojnih elemenata. Cijevi se postavljaju od revizijskog kanalizacijskog okna do ruba terena privatnih parcela na projektiranoj visini vidljivoj iz odgovarajuće situacije
| Ø160mm | m' | 170
| Ø200mm | m' | 20
4.4. | Nabava, transport, raznošenje duž trase i ugradba PVC klizne spojnice. Obračun po komadu ugrađene spojnice.
| Ø160mm | kom | 35
| Ø200mm | kom | 4
4.5. | Nabava, transport, raznošenje duž trase i ugradba PVC završnika (čepa) na kraju kanalizacijskih cijevi. Završnik (čep) stavlja se na slobodnim krajevima kanalizacijskih kućnih priključaka do spajanja instalacija unutar privatnih parcela na iste. Obračun po komadu ugrađenog završnika.
| Ø160 | kom | 35
| Ø200mm | kom | 4
4.6. | Ispitivanje na vodonepropusnost kolektora i okana
| PE 100 SDR 17;DN 315mm | m' | 940
| PE 100 SDR 17;DN 250mm | m' | 50
| okna | kom | 32
| UKUPNO KANALIZACIJSKI RADOVI | kn
5. ZIDARSKI RADOVI
5.1. | Nabava, doprema i ugradba poklopaca (bez otvora po obodu) za kanalizacijska okna s okvirom sa svim potrebnim predradnjama za ugradnju, kao i zamazivanje cementnim mortom nakon ugradnje. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada.
| lj.ž. poklopac s okvirom vel.Ø60cm nos. 250 kN | kom | 32
5.2. | Nabava i ugradnja penjalica u oknima od ljevanog željeza stand. oblika S-2. Penjalice se ugrađuju u ''odštemane'' rupe koje se nakon postave zamazuju cem. mortom omjera1:2. Stavka uključuje sav rad i materijal.
| lj.ž. stupaljke | kom | 160
5.3. | Izrada vodonepropusnog premaza kanalizacijskih okana. Potrebno je nanijeti premaz na sve unutarnje površine okana (dno-kinete i zidove). Upotrijebiti premaz tipa hidrostop. Premaz nanijeti u svemu prema uputama proizvođača.
| Obračun po m² premazane površine. | m² | 230
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: | kn
REKAPITULACIJA
1. PRIPREMNI RADOVI
2. ZEMLJANI RADOVI
3. BETONSKI RADOVI
4. KANALIZACIJSKI RADOVI
5. ZIDARSKI RADOVI
UKUPNO TROŠKOVNIK:
C I J E N A P O N U D E (bez PDV-a:)
PDV 25%
U K U P N A C I J E N A P O N U D E (s PDV-om:)